## Risk
No | Sistem Bileşeni | Risk Grubu/Kaynağı | Risk Tanımı | Tehlike Türü | Tehlikeli Olay (Olası Tehlikenin Sebebi) | Riskin Olasılığı | Riskin Şiddeti | Risk Skoru | Risk Durumu | Mevcut Durum/ Mevcut Kontrol Önlemi | Yasal Uygunluk
1 | Kaynak-YÜS | Atık Bertarafı | Havza sınırları içerisindeki katı atık tesisleri yüzünden ham suyun kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 1 | 1 | 1 | Düşük
2 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Petrol Boru Hattında Korozyona bağlı petrol sızıntısı | 1 | 5 | 5 | Düşük
3 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Sorumlu kurumun/kuruluşun verdiği hatalı kararlar nedeniyle boruların zarar görmesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
4 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Patlamadan kaynaklı petrolün su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Uygun olmayan ekipmanların kullanılması | 1 | 5 | 5 | Düşük
5 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Doğal afetler (deprem, çığ, yıldırım, toprak kayması,fırtına, taşkın vb) sonucu boru hattının zarar görmesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
6 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Borularda yüksek toprak tuzluluğuna bağlı korozyon | 1 | 5 | 5 | Düşük
7 | Kaynak-YÜS | Petrol Boru Hattı | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Tünel inşaası gibi sebeplerin boru hattına zarar vermesi | 1 | 5 | 5 | Düşük
8 | Kaynak-YÜS | Çevresel Koşullar | Suda mangan, demir, amonyak, arsenik vb kirleticilerin konsantrasyonununda artış olması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Kurak dönemlerde su seviyesinin düşmesiyle birlikte rezervuar tabanında anaerobik veya anoksik tabakalarda çözünmüş formda bulunan kirleticilerin su alma yapısına erişmesi | 4 | 4 | 16 | Çok Yüksek
9 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Sudaki TN, N-NH4,TP ve KOİ artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal - Fizikokimyasal Parametreler | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
10 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Çözünmüş oksijen konstantrasyonunun düşmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
11 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Suyun patojenlerle kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
12 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | pH değerinde aşırı artış veya azalma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 3 | 9 | Orta
13 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Ağır metal konsantrasyonunun artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
14 | Kaynak-YÜS | Doğrudan Deşarj/Septik Tanklar | Sudaki farmasötik, PPCP ve antibiyotik konsantrasyonlarının artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Doğrudan deşarj/Septik tank sızıntıları | 3 | 5 | 15 | Yüksek
15 | Kaynak-YÜS | Endüstriyel faliyetler | Su kalitesinde (Bakır, kadmiyum, demir, krom, Mangan, kurşun, çinko,yüksek pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katılar, sertlik, alkalinite, kalsiyum, renk ve sülfat vb) bozulma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Endüstriyel tesislerde oluşan proses atıksuları | 3 | 4 | 12 | Yüksek
16 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvan dışkılarında bulunan E Coli'nin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Yağış ve taşkınlarla su kaynağına taşınımı veya hayvan atıklarının deşarjı | 3 | 4 | 12 | Yüksek
17 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Kaynak erişiminin kısıtlanmaması sonucunda ham suyun mikrobiyal kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Hayvancılık tesislerinin yetersiz önlemler ve çit olmaması sonucunda içme suyu kaynağına erişmesi | 5 | 3 | 15 | Yüksek
18 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki besinlerin (N, P, K) suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
19 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki organik maddelerin sudaki çözünmüş oksijeni tüketmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Organik Maddeler | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
20 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki ağır metallerin suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
21 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Dışkıdaki patojenlerin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
22 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Cryptosporidium, Salmonella gibi protozoaların suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
23 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Yemlerde kullanılan hormonlar ve pestisitler | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Yağış ve taşkınlarla su kaynağına taşınımı veya sızıntı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
24 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvan ölülerine ait parçaların(iç organlar, deriler vb) içme suyu kaynağına karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 3 | 6 | Orta
25 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Hayvanlar için kullanılan farmasötiklerin, antibiyotiklerin vb suya karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Endokrin Bozucular | Besihane veya hayvancılık aktiviteleri ile oluşan atıkların yağış ve taşkınlarla içme suyu kaynağına erişmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
26 | Kaynak-YÜS | Hayvancılık Aktivitesi | Siyanobakterilerin suda toksin üretmesi | Toksisite | Yağış gibi sebeplerden suya karışan besinlerin Siyanobakterileri stimule etmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
27 | Kaynak-YÜS | HES | Sudaki yağ ve gres konsantrasyonunun artması | Kimyasal Kontaminasyon - Yağ ve Gres | Bakım onarım ve işletme aşamalarında kullanılan motor yağları vb suya karışması | 2 | 3 | 6 | Orta
28 | Kaynak-YÜS | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal ve Kimyasal Kontaminasyon | Septik tanklar veya kanalizasyonun ham suya karışması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
29 | Kaynak-YÜS | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon, Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimindeki değişimler sonucunda birleşik kanalizasyon sistemlerinde taşma olması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
30 | Kaynak-YÜS | Karayolları | Karayollarındaki bir kaza durumunda ham suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Petrol Hidrokarbonları/Endokrin Bozucular | İçme suyu kaynağı yakınlarında tehlikeli, toksik vb maddeleri taşıyan araçların kaza yapması | 1 | 5 | 5 | Düşük
31 | Kaynak-YÜS | Katı Atık | Sudaki organik bileşikler, mikroplastikler ve ağır metal konsantrasyonunun(nitrat, fosfat, amonyum, PTE, Mn, Cr, Ni, Cd, As, Al, Pb, Cl, Fe, vb) artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
32 | Kaynak-YÜS | Katı Atık | Çözünmüş oksijen konstantrasyonunun düşmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Katı atık sızıntı sularıın su kaynağına karışması | 2 | 3 | 6 | Orta
33 | Kaynak-YÜS | Madencilik | Madencilik aktiviteleri yüzünden içme suyu kayağının kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Depolama tanklarındaki sızıntı veya madencilik aktiviteleri sonucunda ham suyun kontaminasyonu | 2 | 5 | 10 | Yüksek
34 | Kaynak-YÜS | Madencilik | Su kalitesinde (Bakır, kadmiyum, demir, krom, Mangan, kurşun , çinko,yüksek pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katılar, sertlik, alkalinite, kalsiyum ve sülfat vb) bozulma | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal/Ağır Metaller | Kalker madenciliği, depolanan madenlerin yağışla taşınması | 2 | 4 | 8 | Orta
35 | Kaynak-YÜS | Petrol İstasyonu | Benzen, toluen ve ksilen vb yeraltı suyuna karışması ve içme suyu kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Yer altındaki petrol depolama tankında sızıntı yaşanması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
36 | Kaynak-YÜS | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Pompaların yanlış kullanımı, nozzle'ların kopması ya da yanlış takılması, araçların petrol istasyonu ekipmanlarına çarpması, zarar vermeye yönelik kasıtlı davranışlardan kaynaklanan sızıntılar | 2 | 5 | 10 | Yüksek
37 | Kaynak-YÜS | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Hidrokarbon çökeltici-ayırıcının arızası ya da yanlış kullanımından kaynaklı sızıntı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
38 | Kaynak-YÜS | Petrol İstasyonu | Petrol sızıntısının su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Petrol transferi sırasında yaşanan sızıntı | 2 | 4 | 8 | Orta
39 | Kaynak-YÜS | Petrol İstasyonu | Yıkanan sıvıların su kaynağına karışması | Kimyasal Kontaminasyon - Petrol Hidrokarbonları | Antifriz, motor yağı veya fren yağı gibi sıvıların yere dökülmesi sonrası hortumla yıkama | 2 | 3 | 6 | Orta
40 | Kaynak-YÜS | Su biriktirme yapısı | Termal tabakalaşma nedeniyle su kalitesinin bozulması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Termal tabakalaşma | 2 | 4 | 8 | Orta
41 | Kaynak-YÜS | Su biriktirme yapısı | İyi kalitede olmayan suyun sisteme alınması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Su biriktirme yapısı derinliği boyunca su kalitesinin sürekli izlenmemesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
42 | Kaynak-YÜS | Tarımsal Aktivite | Tarımsal aktivite sonucunda suyun N,P kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Tarımsal aktivitelerde kullanılan gübre kullanımı | 2 | 5 | 10 | Yüksek
43 | Kaynak-YÜS | Tarımsal Aktivite | Tarımsal aktivite sonucunda ham suyun patojenlerce kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon | Tarımsal aktivite sonucunda su kaynağınınn kirlenmesi | 3 | 5 | 15 | Yüksek
44 | Kaynak-YÜS | Tarımsal Aktivite | Ham suyun pestisitlerce kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Pestisitler | Fazla/yanlış pestisit kullanımı ile pestisitlerin su kaynağına karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
45 | Kaynak-YÜS | Tarımsal Aktivite | Gübredeki patojenlerin suya karışması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Hayvan gübresi kullanımı | 3 | 5 | 15 | Yüksek
46 | Kaynak-YÜS | Taşkın-Yoğun Yağış | Şiddetli yağış veya taşkın durumunda bulanıklık artışı | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal - Fizikokimyasal Parametreler | Su alım yapısının bir sebeple bu tür durumlarda kapatılamaması | 3 | 3 | 9 | Orta
47 | Kaynak-YÜS | Yaban Hayat | İçme suyu havzasındaki yaban hayatı yüzünden suyun mikrobiyal kontaminasyonu | Mikrobiyal Kontaminasyon | Su kaynağı içinde ölü hayvanların bulunması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
48 | Kaynak-YÜS | Kanalizasyon Sistemi | Ham suyun kanalizasyon suyu ile kirlenmesi | Mikrobiyal ve Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimindeki değişimler sonucunda birleşik kanalizasyon sistemlerinde taşma olması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
49 | Kaynak-YÜS | Katı Atık | Havza sınırları içerisindeki katı atık tesisleri yüzünden ham suyun kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Organik Maddeler | Katı atık depolama tesislerindeki sızıntının suya karışması | 1 | 1 | 1 | Düşük
50 | Kaynak-YAS | Kirli Su Girişi | Kuyuya yüzeyden kirli su girişi | Mikrobiyal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Kuyu yapısının hatalı inşaası, bakımsızlığı ya da hasar görmüş olması | 2 | 4 | 8 | Orta
51 | Kaynak-YAS | Kirli Su Girişi | Kuyuya yüzeyden kirli su girişi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal(N, P, K) | Kuyu çevresinin erişime açık olması | 2 | 4 | 8 | Orta
52 | Kaynak-YAS | Kirli Su Girişi | Su kalitesinin düşüşü | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller (Fe, Mn vb.) | Akiferden fazla su çekilmesi sebebiyle alt katmanda bulunan çözünmüş kirleticilerle kontamine suyun içme suyu sistemine verilmesi | 2 | 4 | 8 | Orta
53 | Kaynak-YAS | Antropojenik aktiviteler | Akiferin kontaminasyonu | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Endokrin Bozucular/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Beslenim alanlarında tarımsal veya diğer antropojenik aktivitelerin yapılması. | 2 | 4 | 8 | Orta
54 | Kaynak-YAS | Antropojenik ve Hayvansal Aktiviteler | Akiferin kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Hayvan dışkılarının yeraltı suyuna karışması | 2 | 4 | 8 | Orta
55 | Kaynak-YAS | Su miktarı eksikliği | Sızıntı sebebiyle su temininde kayıp | Temin Kaybı | Bakımsızlık sebebiyle kayıp | 2 | 3 | 6 | Orta
56 | Kaynak-YAS | Antropojenik aktiviteler | Kontrolsüz pompaj nedeniyle yeraltı suyu seviyesinde gerçekleşebilecek düşüm sebebiyle temin edilen içme suyu miktarında kayıp. | Temin Kaybı | Su seviyesi dikkate alınmaksızın aşırı su temini. | 3 | 4 | 12 | Yüksek
57 | Kaynak-YAS | Antropojenik aktiviteler | Endüstriyel faliyetler | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Endüstriyel tesislerde oluşan proses atıksuları ve uçucu kirleticilerin yağışla YAS'a ulaşması | 2 | 5 | 10 | Yüksek
58 | Kaynak-YAS | İdari | Suda karışabilecek kirleticilerin hızlı tespit edilememesi sebebiyle suyun kontamine bir şekilde tüketiciye ulaşması | Kimyasal Kontaminasyon - Ağır Metaller/Pestisitler/Genel Kimyasal Fizikokimyasal | Su kalitesinin izlenmeden yalnızca klorlama ile doğrudan şebekeye verilmesi. | 2 | 5 | 10 | Yüksek
59 | Kaynak-YAS | Antropojenik aktiviteler | Suda ki tuzluluğun artması | Kimyasal Kontaminasyon - Genel Kimyasal Fizikokimyasal/Tat | Karla mücadele kapsamında yapılan tuzlama çalışmaları | 2 | 3 | 6 | Orta
60 | Kaynak-YAS | Arıtım olmaması | Hamsuya karışan bir organik maddenin dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturması veya suyun doğrudan organik maddelerce kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon - Dezenfeksiyon Yan Ürünleri/ Organik Maddeler | Temin edilen suyun arıtıma girmeden doğrudan şebekeye verilmesi | 2 | 5 | 10 | Yüksek
61 | Kaynak-YAS | Arıtım olmaması | Kanalizasyon sızıntılarının kuyunun su aldığı akiferi kirletmesi. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Patojenler/Organik Maddeler | Kanalizasyon sızıntıları | 2 | 5 | 10 | Yüksek
62 | İAT | İAT Giriş | Giriş kontrol valfi arızası sebebiyle su temininde eksik | Temin kaybı | Yeterli ısıtma olmaması ve düşük sıcaklıklar kaynaklı membadaki donma sonucunda | 1 | 1 | 1 | Düşük
63 | İAT | İdari | Yetkili olmayan personel harici arıtma tesisine erişen insanlarca sağlanan kontaminasyon | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon - Bulanıklık/Temin Kaybı | İzinsiz insan girişleri kontaminasyona sebep olabilmektedir. | 1 | 1 | 1 | Düşük
64 | İAT | Üniteler Bazında | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon | Teslimatlarda yeterli kontrolün olmaması nedeniyle yanlış veya düşük kaliteli veya kontamine kimyasalların kullanımından kaynaklanan kontaminasyon. | 1 | 1 | 1 | Düşük
65 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Tat ve Koku/Renk | Permanganat dozlamasındaki hatalar yüzünden su kalitesinin bozulması | 2 | 1 | 2 | Düşük
66 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Koku | Yüksek klor dozlaması sebebiyle suda koku oluşması | 1 | 2 | 2 | Düşük
67 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Koagülant Kalıntısı Bulanıklık | Yüksek ya da düşük konsantrasyonda koagülant kullanılarak çıkış suyunda koagülantın kirletici olarak yer alması | 1 | 1 | 1 | Düşük
68 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - pH | Aşırı koagülant kullanımı sonucu pH değerinin düşmesi ve koagülantın verimli çalışma pH aralığının dışında kullanılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
69 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Ham sudaki kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak koagülant miktarının kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
70 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Ham sudaki kirletici konsantrasyonuna bağlı olarak ön dezenfektanların doğru tercih edilmemesi ve yeterli konsantrasyonda kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
71 | İAT | Kimyasal Dozlama | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Tesiste Hasar - Korozyon | pH ayarlama amacıyla kullanılan asit veya bazların az veya aşırı yüksek kullanımı sonucu mekanik ekipmanlar ve boru sistemlerinde aşınma olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
72 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Arıtma tesisi boru hatlarında arıza olması durumunda su temini kaybı | Temin kaybı | Tek hatlı prosesler arası boru çalışmasındaki arızadan kaynaklanan yapısal arıza; yani prosesin sonlanması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
73 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Elektrik kesintisinden kaynaklanan talebi karşılayamama durumu | Temin kaybı | Elektrik kesintisinden ve yedek jeneratörün değişmesinden veya yedek jeneratörün olmamasından kaynaklanan arızalar. | 1 | 2 | 2 | Düşük
74 | İAT | İAT Giriş | Artıma tesisi by-pass edilerek ham suyun dağıtım sistemine verilmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | İTASHY standartlarının sağlanmadan dağıtım sistemine verilmesi | 1 | 1 | 1 | Düşük
75 | İAT | Doğal Afet | Tesisin zarar görmesi sebebiyle su temininin sağlanamaması | Temin kaybı | Sel sebebiyle tesisin kapatılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
76 | İAT | Doğal Afet | Tesisin zarar görmesi sebebiyle su temininin sağlanamaması | Temin kaybı | Deprem sebebiyle tesisin kapatılması | 2 | 2 | 4 | Düşük
77 | İAT | Doğal Afet | Tesiste yangın veya patlama olması | Temin kaybı | Tesisin kapatılması | 1 | 1 | 1 | Düşük
78 | İAT | Otomasyon | Tesisin otomasyon sisteminde arıza olması | Temin kaybı | Vana ve benzeri ekipmanlara hızlı müdahele yapılamaması sebebiyle su temininde kayıp olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
79 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Telemetri hataları yüzünden su temininde eksiklik ya da kesinti | Temin kaybı | Telemetri arızası sebebiyle bilgilendirme yapılamaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
80 | İAT | Üniteler Bazında | Çamur yataklı durultucularda çamur yatağının stabil olmaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Durultucu ünitesinde çökelmesi gereken yumakların taşınması sebebiyle ikincil filtrelerde aşırı yüklenme | 2 | 1 | 2 | Düşük
81 | İAT | Üniteler Bazında | Sıcaklık değişimlerinden kaynaklı çöktürmede verim kaybı olması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Durultucu ünitesinde çökelmesi gereken yumakların taşınması sebebiyle ikincil filtrelerde aşırı yüklenme | 1 | 1 | 1 | Düşük
82 | İAT | Üniteler Bazında | Yıkama suyu kapasitesi kaynaklı su temini sağlanamaması | Temin kaybı | Yetersiz geri yıkama suyu debisi sebebiyle filtrelerin uygun şekilde temizlenenemesi ve filtrelerin kısa periyotlarda geri yıkanma ihtiyacının oluşması | 1 | 1 | 1 | Düşük
83 | İAT | Üniteler Bazında | Filtre malzemesinin yanlış seçimi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Filtre malzemelerinin uygun çapta ve kalitede kullanılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
84 | İAT | Üniteler Bazında | Alg çoğalması sebebiyle filtrelerin tıkanması | Temin kaybı | Suda ani sıcaklık değişimleri olması ve ön dezenfektanın yeterli konsantrasyonda kullanılmaması | 1 | 2 | 2 | Düşük
85 | İAT | Üniteler Bazında | Geri yıkama periyotlarının hatalı yapılması sonucunda yetersiz arıtım | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Geri yıkama esnasında hava veya su ile temas süresinin az olması veya filtre geri yıkama periyotlarının çok uzun olması | 1 | 1 | 1 | Düşük
86 | İAT | Üniteler Bazında | Filtre malzemesinin azalması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Filtre geri yıkamalarında filtre malzemesinin geri yıkama suyu ile taşınması | 1 | 1 | 1 | Düşük
87 | İAT | Üniteler Bazında | Dezenfeksiyon yan ürünleri ile su kirliliği | Kimyasal Kontaminasyon | Kullanılan dezenfektan ile yan ürün oluşturabilecek kirletici arasından doğru değerlendirme yapılmaması | 2 | 2 | 4 | Düşük
88 | İAT | Üniteler Bazında | Su kalitesini etkileyecek dozda veya yanlış kimyasal dozlanması sonucunda su kalitesinin bozulması | Mikrobiyal Kontaminasyon | Dağıtım sisteminin arızalanması nedeniyle klor gazının/Kloraminin/klordioksitin/kalsiyumhipolkoritin vb. yetersiz miktarda verilmesi. | 1 | 1 | 1 | Düşük
89 | İAT | Üniteler Bazında | Tuzdan klor üretimi ünitesinde hidrojenin tahliyesinin uygun yapılmaması sebebiyle patlama olması | Tesiste Hasar - Kestirilemeyez tehlike | Yetersiz havalandırma sonucu veya hidrojen tahliye düzeneğinde arıza olması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
90 | İAT | Üniteler Bazında | Düşük ozon konsantrasyonları sebebiyle yetersiz arıtma | Mikrobiyal Kontaminasyon | Ozon ünitesinin yeterli kalitede(Nem içeriğinin yüksek olması) oksijen içeren hava ile beslenmemesi . | 1 | 1 | 1 | Düşük
91 | İAT | Üniteler Bazında | Su kalitesinde bozulma | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklı/Alliminyum/Demir | Dezenfeksiyon temas tankının periyodik olarak temizliğinin yapılmaması ve temas tankının tabanına çöken maddelerin bozunması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
92 | İAT | Üniteler Bazında | Koagülasyonun yeterince olmaması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Mevsimsel değişimlere bağlı olarak hız gradyanının uygun ayarlanmaması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
93 | İAT | Üniteler Bazında | Flokülasyonun yeterince olmaması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon - Bulanıklık | Mevsimsel değişimlere bağlı olarak hız gradyanının uygun ayarlanmaması. | 1 | 1 | 1 | Düşük
94 | İAT | İAT Giriş | Tesise aşırı yük/debide hamsu alınması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Tesis girişindeki debimetrenin doğru ölçüm yapmaması. | 1 | 2 | 2 | Düşük
95 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Dağıtım sistemine verilen suyun kalitesinin bilinmeden düşük kalitede verilmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Su kalitesi amacıyla kullanılan online ölçüm cihazlarının arızalanmasıveya kalibrasyonlarının vaktinde yapılmaması sebebiyle yanlış ölçümleri | 1 | 1 | 1 | Düşük
96 | İAT | Üniteler Bazında | Ünite çıkışında su kalitesinin yetersiz olması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Betonarme yapıların periyodik bakım/onarımının yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
97 | İAT | Üniteler Bazında | Ünitelerde arıtma veriminin olumsuz etkilenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
98 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Bu ekipmanlardaki arıza sebebiyle su temininin sağlanamaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
99 | İAT | Üniteler Bazında | Filtre performansının değerlendirilememesi, işletme optimizasyonunun yapılamaması | Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Pompalar, vanalar ve diğer mekanik ekipmanlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
100 | İAT | İAT Giriş | Ham sudaki kirletici parametrelerin tesis tasarım parametrelerinin üzerinde olması. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Online izlemelerin yapılmaması | 2 | 1 | 2 | Düşük
101 | İAT | Üniteler Bazında | Çöktürme ve filtrasyon veriminin azalması sonucunda su kalitesinde bozulma. | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Tesisin kapasitesinin üzerinde işletilmesi | 1 | 1 | 1 | Düşük
102 | İAT | Ham su | Tesis arıtma veriminin düşürülmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Tesisin kapasitesinin üzerinde işletilmesi | 2 | 2 | 4 | Düşük
103 | İAT | Ham su | İklim değişikliği sebebiyle suda ortaya çıkan kirleticilerin tesiste arıtılamaması | Kimyasal Kontaminasyon | İklim değişikliği sebebiyle suda ortaya çıkan kirleticilerin tesiste arıtılamaması | 2 | 2 | 4 | Düşük
104 | İAT | Mekanik Ekipmanlar | Tesisie alınması istenmeyen suyun tesise girmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon Temin Kaybı - Bulanıklık | Online izlemelerin yapılmaması | 1 | 1 | 1 | Düşük
105 | Şebeke | Genel Riskler | Ana taşıyıcı sistemde boru hasarı/çatlaması sonucunda su temini kaybı ve su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Boru bütünlüğünün bozulmaması nedeniyle ana şebekenin kırılması sonucu | 1 | 5 | 5 | Düşük
106 | Şebeke | Genel Riskler | İsale hattındaki sanat yapılarının arızalanması | Temin kaybı Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Su ile çevrili hatalı hava valfi nedeniyle su girişinden kaynaklanır | 1 | 5 | 5 | Düşük
107 | Şebeke | Genel Riskler | Şebekede uygun olmayan malzemelerin kullanımı sonucu şebeke ağındaki suyun kirlenmesi | Temin Kaybı Kimyasal Kontaminasyon | Şebeke malzemesi ve hakim su kalitesi nedeniyle şebeke korozyonundan kaynaklanır | 2 | 2 | 4 | Düşük
108 | Şebeke | Genel Riskler | Onarımlar sırasında hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle suyun kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Hafriyattan malzeme girişi ve/veya kötü dezenfeksiyon prosedürleri nedeniyle | 2 | 3 | 6 | Orta
109 | Şebeke | Genel Riskler | Şebeke ağına izinsiz bağlantı/kullanım yapılması sonucunda su teminin aksaması | Kimyasal Kontaminasyon | Hidrantların ve boruların yanlış kullanımı nedeniyle ağdaki izinsiz bağlantılar oluşması | 1 | 3 | 3 | Düşük
110 | Şebeke | Genel Riskler | Arıza müdahele ve onarım süresinin uzaması sonucu talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Yetersiz erişim nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
111 | Şebeke | Genel Riskler | Dağıtım sistemindeki vanaların gerektiği şekilde çalıştırılmaması sebebiyle su kalitesinin azalması ve su temininde azalması | Temin Kaybı | Bakım yapılmaması nedeniyle gerektiğinde vanaların çalıştırılamaması | 1 | 3 | 3 | Düşük
112 | Şebeke | Genel Riskler | İzole ölçüm bölgelerinin olmaması nedeniyle yüzeye çıkmayan sızıntıların farkına varılmaması ve önlenmemesi | Temin Kaybı | Şebeke izolasyonunun olmaması nedeniyle yüksek su kaybı | 4 | 3 | 12 | Yüksek
113 | Şebeke | Genel Riskler | Sızıntı nedeniyle yaşanan basınç kaybı | Temin Kaybı - Basınç Kaybı | Yetersiz sızıntı kontrolü/yetersiz bakım nedeniyle sızıntı | 1 | 2 | 2 | Düşük
114 | Şebeke | Genel Riskler | İtfaiyenin yangınla mücadele etmesi sonucu beslemedeki su kaynağının kaybı veya basınç kaybı veya kirlenmesi | Basınç Kaybı Mikrobiyolojik Kirlenme Kimyasal Kirlenme Temin Kaybı | Yüksek akış hızı veya akış düzenindeki değişiklikler veya dezenfektan etki süresinin kaybı veya tortunun dağılımı nedeniyle | 3 | 3 | 9 | Orta
115 | Şebeke | Pompa İstasyonu Riskleri | Güç kaybına sebep olan pompa kontrol paneli arızası | Temin Kaybı - Basınç Kaybı | Güç yetersizliği nedeniyle pompaların çalıştırılamaması sonucu | 1 | 5 | 5 | Düşük
116 | Şebeke | Pompa İstasyonu Riskleri | Kabul edilemez pompa yağlayıcılarının kullanımı ve yağın suyu kirletmesi | Kimyasal Kontaminasyon - Organik Maddeler | kuyuya sızan kalitesiz gıda sınıfı nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
117 | Şebeke | Pompa İstasyonu Riskleri | Sel nedeniyle pompa arzası | Temin Kaybı | Yetersiz drenaj veya pompa gövdesinin kötü konumlandırılması nedeniyle | 1 | 5 | 5 | Düşük
118 | Şebeke | Pompa İstasyonu Riskleri | Güç kaynağının kesilmesi sonucu talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Elektrik kesintisi ve yedek jeneratör olmaması nedeniyle | 1 | 5 | 5 | Düşük
119 | Şebeke | Genel Riskler | Yüksek basınca bağlı olarak arızanın fazla olması-abonelere su iletilememesi | Temin Kaybı | Yüksek basıncın sonucunda arıza oranının artması ve sık su kesintilerinin oluşması nedeniyle | 5 | 3 | 15 | Yüksek
120 | Şebeke | Genel Riskler | Dağıtım şebekesinde sızıntı seviyesinin yüksek olması ve talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | sızıntıların fazla olmasına bağlı olarak abonelere istenilen miktarda ve basınçta suyun iletilememesi nedeniyle | 4 | 3 | 12 | Yüksek
121 | Şebeke | Genel Riskler | Depolardaki sızıntılara bağlı olarak talebin karşılanamaması | Temin Kaybı | Depolarda meydana gelen sızıntılara bağlı olarak sisteme daha az su verilmesi nedeniyle | 2 | 2 | 4 | Düşük
122 | Şebeke | Genel Riskler | Sayaç hataları nedeniyle idari kayıp oluşması ve aşırı su tüketimi (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | sayaçların eksik ölçmesine bağlı olarak abonelerin aşırı su tüketimi eğiliminde olması ve kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 3 | 2 | 6 | Orta
123 | Şebeke | Genel Riskler | Kaçak kullanım nedeniyle idari kayıp oluşması ve aşırı su tüketimi (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | kaçak kullanımın yoğun olması ve aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 3 | 2 | 6 | Orta
124 | Şebeke | Genel Riskler | İtfaiye kullanımın fazla olmasına bağlı olarak su talebinin karşılanamaması (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | şebekeden itfaiye için (hidrant ve/veya itfaiye binası) aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 5 | 3 | 15 | Yüksek
125 | Şebeke | Genel Riskler | Park-Bahçe-peyzaj kullanımının fazla olmasına bağlı olarak su talebinin karşılanamaması (su kaynağının yetersiz hale gelmesi) | Temin Kaybı | şebekeden peyzaj-park-bahçe sulama amaçlı aşırı su kullanımına bağlı olarak kaynakların yetersiz duruma gelmesi veya diğer abonelere su temini sorunu yaşanması | 2 | 2 | 4 | Düşük
126 | Şebeke | Genel Riskler | isale hattı sanat yapıların arıza nedeniyle su teminin sağlanamaması | Temin Kaybı | isale hattı (kaynak ile arıtma arası) üzerindeki sanat yapıları ve kontrol elemanlarında arıza veya sızıntılara bağlı olarak su iletimininde aksaklıklar yaşanması | 2 | 4 | 8 | Orta
127 | Şebeke | Temiz Su Deposu | Rezervuarda tortu birikmesi sonucu suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Yetersiz bakım sonucu rezervuar dibinde tortu birikmesi nedeniyle | 3 | 4 | 12 | Yüksek
128 | Şebeke | Temiz Su Deposu | Arızalı veya uzaktan ölçüm olmaması nedeniyle boş çalışan rezervuar nedeniyle suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon | Alarm eksikliği sonucu düşük seviye nedeniyle rezervuar tabanındaki tortunun bozulması nedeniyle | 1 | 1 | 1 | Düşük
129 | Şebeke | Temiz Su Deposu | Rezervuardaki zayıf sirkülasyon nedeniyle su kalitesinin bozulması | Kimyasal Kontaminasyon | Rezervuarın kötü tasarımı nedeniyle | 1 | 1 | 1 | Düşük
130 | Şebeke | Temiz Su Deposu | Rezervuarın yetersiz olması nedeniyle talebin karşılanamaması | Mikrobiyal Kontaminasyon Kimyasal Kontaminasyon | Yeterli hammade miktarına izin verilememesi nedeniyle | 1 | 3 | 3 | Düşük
131 | Şebeke | Genel Riskler | Suyun seyahat süresinin uzun olması sebebiyle suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon |  | 2 | 3 | 6 | Orta
132 | Şebeke | Pompa İstasyonu Riskleri | Yetersiz pompalama kapasitesi nedeniyle talebin karşılanamaması |  | Temin Kaybı - Basınç Kaybı | 1 | 5 | 5 | Düşük
133 | Musluk | Bakımsızlık | Servis borularından ve diğer bağlantılardan alınan sudaki kurşun | Kimyasal Kontaminasyon | Dahili borulardan veya kurşun lehimden kaynaklanan çözünmüş kurşundan kaynaklanır | 4 | 3 | 12 | Yüksek
134 | Musluk | Genel Risk | Servis borusunun sızdırması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi veya basınç sorunları | Mikrobiyal Kontaminasyon Basınç kaybı | Sızdıran servis borusu nedeniyle giriş | 2 | 2 | 4 | Düşük
135 | Musluk | Tasarım Hatası | Yetersiz kurulum prosedürlerinin neden olduğu yetersiz veya hasarlı yeni bağlantıların bir sonucu olarak beslemedeki suyun kirlenmesi. | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Kötü kurulum ve uygun uygulama kurallarına uyulmaması nedeniyle yetersiz veya hasarlı yeni bağlantıların bir sonucu olarak | 1 | 2 | 2 | Düşük
136 | Musluk | Genel Risk | Korozyondan kaynaklanan sızıntı sonucu oluşan basınç sorunları | Basınç kaybı | Koruma veya bakım eksikliği nedeniyle bakır boruların korozyona uğramasından kaynaklanan sızıntılardan kaynaklanan | 2 | 3 | 6 | Orta
137 | Musluk | Genel Risk | Yetersiz depolama tesisi tasarımı veya dahili boru tesisatı nedeniyle artan su sıcaklığı | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun olmayan depolama tesisi/yalıtım eksikliği nedeniyle gerekli sıcaklığın üzerinde yerinde depolama nedeniyle ılık su | 1 | 3 | 3 | Düşük
138 | Musluk | Genel Risk | Artan sıcaklığın neden olduğu klor kalıntısı kaybının bir sonucu olarak beslemedeki suyun kirlenmesi | Mikrobiyal Kontaminasyon | Sıcaklık artışından dolayı bakiye klor kaybından kaynaklanır | 2 | 3 | 6 | Orta
139 | Musluk | Tasarm Hatası | Uygun olmayan sıhhi tesisat nedeniyle beslemedeki suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun olmayan tesisat malzemelerinin kullanımından kaynaklanır | 2 | 3 | 6 | Orta
140 | Musluk | Bakımsızlık | Depolama tankının durumu veya bakım yapılmaması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi. | Mikrobiyal Kontaminasyon | Muayene/bakım eksikliği nedeniyle sahadaki depolama tanklarının kötü durumundan kaynaklanır | 4 | 5 | 20 | Çok Yüksek
141 | Musluk | Genel Risk | Tankerle su temini yapılan bölgelerde yetersiz hijyen uygulaması sonucu beslemedeki suyun kirlenmesi | Kimyasal Kontaminasyon Mikrobiyal Kontaminasyon | Uygun hijyen uygulamasının yapılmaması nedeniyle kontaminasyon girişinin bir sonucu olarak | 1 | 1 | 1 | Düşük