## MNF Analiz Örnek
| Büyük Tüketim (sıra dışı) debisi |  |  | litre/saat
| Toplam Hizmet Edilen Nüfus | Nf |  | adet
| Ticari Abone Sayısı | Ntic | 5 | adet
| Konut Abone Sayısı | Nkonut | 2565 | adet
| Toplam Abone | Ntoplam | 2570 | adet
| Şebeke Anahat Uzunluğu (Lm) | Lm | 10.3 | km
| Özel Mülkteki Servis Bağlantı Uzunluğu (toplam) | Lp | 1.09 | km
| Ortalama Servis Bağlantı Uzunluğu | Lport | 8.0147 | m
| Toplam Servis Bağlantı Sayısı (Nc) | Nc | 136 | adet
| Ortalama Sistem Basıncı (P) | p | 40 | m
| Basınç Düzeltme Çarpanı | PCF | 0.773
| Altyapı Fiziksel Durumu (ICF) (şebeke özelliğine göre seçilir) | ICF | 1
| Ana hat ı sızıntı Çarpanı (C1, litre/km/saat) | C1 | 20 | l/km/h
| Servis Bağlantıları Sızıntı Çarpanı (C2) (abone sayacı/kontrol sayacı parsel sınırında ise) (litre/servis bağlantı/saat) | C2 | 1.25 | l/servis bağlantı sayısı/saat
| Servis Bağlantıları Sızıntı Çarpanı C2a (c2+c3) (abone sayacı/kontrol sayacı binada ise) (litre/servis bağlantı uzunluğu (m) / saat) | C2a (C2+C3:0.5) | 1.75 | l/servis bağlantı sayısı/saat
[6 empty] | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
| Hesaplamalar |  |  |  |  | Gün-1 | Gün-2 | Gün-3 | Gün-4 | Gün-5 | Gün-6 | Gün-7 | Gün-8 | Gün-9 | Gün-10 | Gün-11 | Gün-12 | Gün-13 | Gün-14 | Gün-15 | Gün-16
(Sayaç parselde) | Belirsiz (arka plan) sızıntıları (UBRL) | Qleak |  | litre/saat |  | 451.0245 | 442.6021 | 457.6923 | 440.8475 | 453.832 | 454.5339 | 456.9904 | 458.7451 | 442.2512 | 453.4811 | 456.9904 | 451.3755 | 452.0773 | 461.9035 | 459.096
|  |  |  | l/s |  | 0.12528 | 0.12295 | 0.12714 | 0.12246 | 0.12606 | 0.12626 | 0.12694 | 0.12743 | 0.12285 | 0.12597 | 0.12694 | 0.12538 | 0.12558 | 0.12831 | 0.12753
(Sayaç binada) | Belirsiz (arka plan) sızıntıları (UBRL) | Qleak |  | litre/saat |  | 532.5928 | 522.6472 | 540.4664 | 520.5752 | 535.908 | 536.7368 | 539.6376 | 541.7096 | 522.2328 | 535.4936 | 539.6376 | 533.0072 | 533.836 | 545.4392 | 542.124 | 531.3496
|  |  |  | l/s |  | 0.14794 | 0.14518 | 0.15013 | 0.1446 | 0.14886 | 0.14909 | 0.1499 | 0.15047 | 0.14506 | 0.14875 | 0.1499 | 0.14806 | 0.14829 | 0.15151 | 0.15059 | 0.1476
| Gece Yasal Tüketim Debisi | Qcons |  | litre/saat |  | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5 | 4400.5
|  |  |  | l/s |  | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224 | 1.2224
| Toplam Gece Hesap Debisi (UBRL+Yasal Tüektim) | MNF Hesap |  | litre/saat |  | 4933.0928 | 4923.1472 | 4940.9664 | 4921.0752 | 4936.408 | 4937.2368 | 4940.1376 | 4942.2096 | 4922.7328 | 4935.9936 | 4940.1376 | 4933.5072 | 4934.336 | 4945.9392 | 4942.624 | 4931.8496
|  |  |  | l/s |  | 1.3703 | 1.3675 | 1.3725 | 1.367 | 1.3712 | 1.3715 | 1.3723 | 1.3728 | 1.3674 | 1.3711 | 1.3723 | 1.3704 | 1.3706 | 1.3739 | 1.373 | 1.37
| Bölge Girişinde Ölçülen Minimum gece debisi | MNF Ölçüm |  | litre/saat |  | 20340 | 23096.6667 | 16580 | 17183.3333 | 17506.6667 | 17380 | 17506.6667 | 18696.6667 | 22366.6667 | 18196.6667 | 16506.6667 | 16466.6667 | 18700 | 18430 | 18290 | 20093.3333
|  |  |  | l/s |  | 5.65 | 6.4157 | 4.6056 | 4.7731 | 4.863 | 4.8278 | 4.863 | 5.1935 | 6.213 | 5.0546 | 4.5852 | 4.5741 | 5.1944 | 5.1194 | 5.0806 | 5.5815
| Bölge Girişinde Ölçülen Minimum gece debisi saatindeki basınç | MNF Basınç |  | bar |  | 5.5233 | 5.4433 | 5.5867 | 5.4267 | 5.55 | 5.5567 | 5.58 | 5.5967 | 5.44 | 5.5467 | 5.58 | 5.5267 | 5.5333 | 5.6267 | 5.6 | 5.5133
| Potansiyel Önlenebilir Sızıntı Debisi | Önlenebilir Sızıntı |  | litre/saat |  | 15406.9072 | 18173.5195 | 11639.0336 | 12262.2581 | 12570.2587 | 12442.7632 | 12566.5291 | 13754.4571 | 17443.9339 | 13260.6731 | 11566.5291 | 11533.1595 | 13765.664 | 13484.0608 | 13347.376 | 15161.4837
|  |  |  | l/s |  | 4.2797 | 5.0482 | 3.2331 | 3.4062 | 3.4917 | 3.4563 | 3.4907 | 3.8207 | 4.8455 | 3.6835 | 3.2129 | 3.2037 | 3.8238 | 3.7456 | 3.7076 | 4.2115
| Belirsiz (arka plan) sızıntıları (UBRL) (Ortalama) | Önlenebilir Sızıntı |  | litre/saat |  | 2021-10-16: 534.5871
|  |  |  | l/s |  | 2021-10-16: 0.1485
| Potansiyel Önlenebilir Sızıntı Debisi (Ortalama) | Önlenebilir Sızıntı |  | litre/saat |  | 2021-10-16: 13648.6629
|  |  |  | l/s |  | 2021-10-16: 3.7913
| Potansiyel Önlenebilir Sızıntı Hacmi (günlük) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (günlük) | Vgün | m3 |  | 2021-10-16: 327.5679
| Potansiyel Önlenebilir Sızıntı Hacmi (aylık) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (aylık) | Vay | m3 |  | 2021-10-16: 9827.0373
| Potansiyel Önlenebilir Sızıntı Hacmi (aylık) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (yıllık) | Vyıl | m3 |  | 2021-10-16: 117924.4475
| DMA toplam Sızıntı Hacmi (günlük) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (günlük) | Toplam Vgün | m3 |  | 2021-10-16: 340.398
| DMA toplam Sızıntı Hacmi (aylık) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (aylık) | Toplam Vay | m3 |  | 2021-10-16: 10211.94
| DMA toplam Sızıntı Hacmi (yıllık) | Önlenebilir Sızıntı Hacmi (yıllık) | Toplam Vyıl | m3 |  | 2021-10-16: 122543.28
| 2021-10-16 |  | 2021-10-17 |  | 2021-10-18 | 2021-10-17: 2021-10-19; 2021-10-19: 2021-10-20; 2021-10-21: 2021-10-21; 2021-10-23: 2021-10-22; 2021-10-25: 2021-10-23; 2021-10-27: 2021-10-24; 2021-10-29: 2021-10-25; 2021-10-31: 2021-10-26 |  | 2021-10-27 |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-30 |  | 2021-10-31
| BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ | BASINÇ | DEBİ
0:00 | 5.18 | 34.29 | 5.26 | 33.58 | 5.08 | 33.65 | 5.31 | 32.85 | 5.28 | 32.9 | 5.25 | 34.3 | 5.29 | 32.24 | 5.31 | 34.59 | 5.21 | 37.83 | 5.17 | 35.93 | 5.31 | 31.95 | 5.31 | 34.44 | 5.23 | 34.07 | 5.31 | 32.13 | 5.29 | 33.8 | 5.11 | 34.64
1:00 | 5.35 | 29.68 | 5.24 | 33.33 | 5.39 | 26.36 | 5.43 | 24.94 | 5.45 | 26.51 | 5.43 | 25.65 | 5.53 | 27.12 | 5.44 | 27.49 | 5.4 | 32.66 | 5.44 | 27.88 | 5.52 | 24.93 | 5.45 | 25.45 | 5.41 | 30.98 | 5.41 | 29.7 | 5.45 | 29.43 | 5.17 | 32.53
2:00 | 5.47 | 23.96 | 5.37 | 28.48 | 5.53 | 18.76 | 5.34 | 18.65 | 5.53 | 20.27 | 5.49 | 19.71 | 5.54 | 19.81 | 5.58 | 21.65 | 5.44 | 25.75 | 5.53 | 21.2 | 5.51 | 18.45 | 5.53 | 18.28 | 5.52 | 21.62 | 5.56 | 21.88 | 5.55 | 21.77 | 5.44 | 27.26
3:00 | 5.53 | 19.95 | 5.46 | 23.41 | 5.62 | 15.84 | 5.38 | 16.66 | 5.53 | 16.56 | 5.55 | 16.54 | 5.58 | 17.02 | 5.6 | 17.81 | 5.51 | 21.96 | 5.58 | 17.38 | 5.57 | 16.04 | 5.51 | 15.81 | 5.58 | 17.76 | 5.66 | 17.19 | 5.6 | 17.29 | 5.51 | 17.4
4:00 | 5.57 | 17.11 | 5.5 | 17.4 | 5.61 | 15.14 | 5.56 | 16.24 | 5.59 | 15.69 | 5.63 | 15.89 | 5.62 | 15.69 | 5.61 | 16.63 | 5.37 | 19.39 | 5.53 | 16.01 | 5.66 | 15.03 | 5.54 | 15.31 | 5.5 | 16.72 | 5.66 | 16.22 | 5.65 | 15.81 | 5.59 | 15.62
5:00 | 5.62 | 17.03 | 5.58 | 15.64 | 5.66 | 15.5 | 5.56 | 17.33 | 5.6 | 15.58 | 5.63 | 16.34 | 5.59 | 17.59 | 5.69 | 18.11 | 5.45 | 18.77 | 5.56 | 16.85 | 5.52 | 15.21 | 5.58 | 15.24 | 5.58 | 17.08 | 5.63 | 17.2 | 5.66 | 16.9 | 5.61 | 15.15
6:00 | 5.59 | 17.68 | 5.66 | 15.15 | 5.52 | 18.62 | 5.46 | 19.96 | 5.46 | 19.57 | 5.49 | 19.6 | 5.38 | 21.31 | 5.42 | 20 | 5.53 | 20.4 | 5.47 | 21.5 | 5.32 | 19.27 | 5.46 | 20.01 | 5.51 | 17.11 | 5.63 | 16.86 | 5.61 | 17.51 | 5.58 | 15.97
7:00 | 5.5 | 23.78 | 5.63 | 16.58 | 5.2 | 27.79 | 5.24 | 29.07 | 5.18 | 28.73 | 5.19 | 29.51 | 5.21 | 29.31 | 5.43 | 25.07 | 5.46 | 23.36 | 4.75 | 29.95 | 5.05 | 27.29 | 5.24 | 29.11 | 5.3 | 24.81 | 5.49 | 21.99 | 5.52 | 18.01 | 5.54 | 18.35
8:00 | 5.28 | 28.9 | 5.61 | 18.65 | 5.18 | 38.18 | 5.06 | 39.65 | 5.09 | 40.07 | 5.18 | 39.15 | 5.13 | 41.48 | 5.2 | 32.66 | 5.36 | 28.16 | 4.93 | 39.51 | 5.18 | 38.29 | 5.14 | 38.82 | 5.08 | 35.4 | 5.39 | 26.92 | 5.44 | 22.49 | 5.51 | 20.42
9:00 | 5.31 | 34.45 | 5.28 | 24.57 | 5.09 | 35.41 | 5.16 | 36.32 | 5.14 | 34.87 | 5.13 | 35.27 | 5.06 | 36 | 5.04 | 39.08 | 5 | 36.27 | 5.09 | 35.9 | 5.16 | 33.4 | 5.02 | 35.05 | 5.15 | 34.55 | 5.24 | 31.76 | 5.38 | 27.24 | 5.3 | 28.77
10:00 | 4.93 | 36.88 | 5.17 | 33.52 | 5.05 | 41.19 | 5.02 | 38.02 | 5 | 36.65 | 4.96 | 39 | 5.01 | 37.75 | 4.87 | 44.41 | 4.81 | 45.81 | 5.02 | 37.23 | 5.07 | 33.52 | 4.87 | 34.31 | 5.14 | 35.07 | 5 | 39.02 | 5.15 | 30.69 | 5.09 | 38.01
11:00 | 4.7 | 42.73 | 4.89 | 43.69 | 4.98 | 41.44 | 5 | 40.25 | 4.92 | 38.5 | 4.96 | 40.5 | 4.93 | 41.12 | 4.74 | 47.48 | 4.67 | 51.58 | 4.97 | 38.01 | 5.01 | 37.6 | 4.81 | 37.69 | 5.15 | 36.78 | 4.9 | 44.07 | 4.99 | 36.17 | 4.87 | 44.75
12:00 | 4.6 | 44.89 | 4.74 | 48.22 | 4.97 | 40.68 | 4.95 | 41.99 | 4.93 | 37.95 | 4.95 | 40.98 | 4.81 | 41.99 | 4.77 | 48.63 | 4.62 | 54.08 | 4.92 | 40.58 | 5.04 | 38.35 | 4.99 | 37.09 | 5.02 | 38.93 | 4.63 | 49.93 | 4.89 | 42.24 | 4.64 | 49.25
13:00 | 4.58 | 48.01 | 4.69 | 49.98 | 4.93 | 39.64 | 4.93 | 42.59 | 4.93 | 40.52 | 4.9 | 42.2 | 4.94 | 41.71 | 4.71 | 47.78 | 4.56 | 56.07 | 4.92 | 40.66 | 4.96 | 39.82 | 5 | 38.63 | 5.11 | 38.76 | 4.69 | 50.16 | 4.86 | 43.83 | 4.6 | 51.05
14:00 | 4.7 | 49.15 | 4.6 | 52.88 | 5 | 40.12 | 4.97 | 42.69 | 4.87 | 39.35 | 5.02 | 40.79 | 5.04 | 38.47 | 4.78 | 47.66 | 4.59 | 53.48 | 4.95 | 39.42 | 5.01 | 39.05 | 5.06 | 37.68 | 4.99 | 41.86 | 4.85 | 46.51 | 4.88 | 45.17 | 4.75 | 49.83
15:00 | 4.71 | 48.15 | 4.66 | 49.97 | 5.01 | 37.89 | 4.83 | 41.7 | 4.75 | 40.68 | 5.03 | 38.45 | 4.94 | 40.1 | 4.76 | 47.39 | 4.62 | 52.42 | 5.06 | 38.07 | 4.96 | 37.09 | 5.02 | 39.35 | 5.01 | 40.51 | 4.98 | 40.62 | 4.96 | 43.12 | 4.85 | 46.24
16:00 | 4.74 | 50.02 | 4.69 | 50.29 | 5.01 | 37.91 | 4.93 | 47.95 | 4.73 | 45.67 | 5.01 | 40.06 | 4.91 | 48.08 | 4.8 | 48.98 | 4.8 | 47.2 | 5.07 | 39.86 | 5.07 | 43.6 | 5.02 | 44.39 | 5.15 | 37.48 | 4.93 | 41.84 | 4.99 | 44.84 | 4.97 | 41.54
17:00 | 4.86 | 46.95 | 4.84 | 49.01 | 5.13 | 37.93 | 5.05 | 42.85 | 5.05 | 40.85 | 4.99 | 39.41 | 4.96 | 42.5 | 4.9 | 43.43 | 4.75 | 47.79 | 4.97 | 41 | 5.09 | 40.61 | 5.05 | 42.96 | 5.11 | 37.64 | 5.12 | 39.5 | 5.04 | 46.14 | 4.93 | 44.04
18:00 | 4.9 | 43.61 | 4.93 | 43.02 | 4.98 | 40.07 | 4.93 | 44.17 | 4.89 | 41.58 | 4.7 | 41.07 | 4.88 | 44.05 | 4.79 | 45.72 | 4.61 | 46.05 | 4.91 | 40.67 | 4.96 | 40.54 | 4.93 | 42.07 | 4.94 | 37.68 | 5.03 | 40.86 | 4.95 | 38.67 | 4.88 | 45.39
19:00 | 4.88 | 45.51 | 4.78 | 47.41 | 4.98 | 41.99 | 4.86 | 45.72 | 4.92 | 45.04 | 4.63 | 47.82 | 4.71 | 46.44 | 4.87 | 46.85 | 4.72 | 47.53 | 4.98 | 42.22 | 4.88 | 42.85 | 4.98 | 44.47 | 4.82 | 40.34 | 4.86 | 42.28 | 4.98 | 42.99 | 4.87 | 46.25
20:00 | 4.89 | 44.67 | 4.86 | 46.78 | 5 | 41.74 | 4.91 | 45.91 | 4.94 | 45.69 | 4.59 | 46.39 | 4.75 | 44.31 | 5.02 | 43.13 | 4.72 | 50.49 | 4.97 | 43.02 | 4.91 | 43.12 | 4.99 | 44.13 | 4.79 | 40.35 | 4.8 | 43.19 | 4.98 | 44.38 | 4.87 | 46.96
21:00 | 4.96 | 42.57 | 5.01 | 45.07 | 5.07 | 40.43 | 5.02 | 43.66 | 5.07 | 41.97 | 4.98 | 43.28 | 5.02 | 44.22 | 5.15 | 40.3 | 4.92 | 47.07 | 5.17 | 39.26 | 5.03 | 42.36 | 5.02 | 43.29 | 5.08 | 38.53 | 4.97 | 38.24 | 4.84 | 42.82 | 4.99 | 44.98
22:00 | 5.12 | 39.22 | 4.8 | 42.85 | 5.11 | 36.85 | 5.06 | 39.11 | 5.1 | 39.42 | 5.13 | 40.74 | 5.15 | 40.43 | 5.17 | 38.2 | 4.84 | 46.57 | 5.2 | 36.2 | 5.24 | 38.35 | 5.11 | 40.13 | 5.17 | 36.95 | 5.18 | 36.87 | 4.9 | 39.03 | 4.8 | 43.95
23:00 | 5.2 | 36.22 | 4.91 | 39.9 | 5.2 | 34.33 | 5.2 | 38.56 | 5.15 | 40.2 | 5.24 | 37.79 | 5.23 | 38.23 | 5.2 | 39.18 | 4.94 | 43.47 | 5.17 | 35.12 | 5.15 | 36.12 | 5.15 | 39.43 | 5.2 | 34.22 | 5.17 | 34.71 | 4.96 | 35.3 | 4.93 | 40.57
| Debi (l/s) | Basınç (m)
0:00 | 9.525 | 51.8
1:00 | 8.2444 | 53.5
2:00 | 6.6556 | 54.7
3:00 | 5.5417 | 55.3
4:00 | 4.7528 | 55.7
5:00 | 4.7306 | 56.2
6:00 | 4.9111 | 55.9
7:00 | 6.6056 | 55
8:00 | 8.0278 | 52.8
9:00 | 9.5694 | 53.1
10:00 | 10.2444 | 49.3
11:00 | 11.8694 | 47
12:00 | 12.4694 | 46
13:00 | 13.3361 | 45.8
14:00 | 13.6528 | 47
15:00 | 13.375 | 47.1
16:00 | 13.8944 | 47.4
17:00 | 13.0417 | 48.6
18:00 | 12.1139 | 49
19:00 | 12.6417 | 48.8
20:00 | 12.4083 | 48.9
21:00 | 11.825 | 49.6
22:00 | 10.8944 | 51.2
23:00 | 10.0611 | 52
0:00 | 9.3278 | 52.6
1:00 | 9.2583 | 52.4
2:00 | 7.9111 | 53.7
3:00 | 6.5028 | 54.6
4:00 | 4.8333 | 55
5:00 | 4.3444 | 55.8
6:00 | 4.2083 | 56.6
7:00 | 4.6056 | 56.3
8:00 | 5.1806 | 56.1
9:00 | 6.825 | 52.8
10:00 | 9.3111 | 51.7
11:00 | 12.1361 | 48.9
12:00 | 13.3944 | 47.4
13:00 | 13.8833 | 46.9
14:00 | 14.6889 | 46
15:00 | 13.8806 | 46.6
16:00 | 13.9694 | 46.9
17:00 | 13.6139 | 48.4
18:00 | 11.95 | 49.3
19:00 | 13.1694 | 47.8
20:00 | 12.9944 | 48.6
21:00 | 12.5194 | 50.1
22:00 | 11.9028 | 48
23:00 | 11.0833 | 49.1
0:00 | 9.3472 | 50.8
1:00 | 7.3222 | 53.9
2:00 | 5.2111 | 55.3
3:00 | 4.4 | 56.2
4:00 | 4.2056 | 56.1
5:00 | 4.3056 | 56.6
6:00 | 5.1722 | 55.2
7:00 | 7.7194 | 52
8:00 | 10.6056 | 51.8
9:00 | 9.8361 | 50.9
10:00 | 11.4417 | 50.5
11:00 | 11.5111 | 49.8
12:00 | 11.3 | 49.7
13:00 | 11.0111 | 49.3
14:00 | 11.1444 | 50
15:00 | 10.525 | 50.1
16:00 | 10.5306 | 50.1
17:00 | 10.5361 | 51.3
18:00 | 11.1306 | 49.8
19:00 | 11.6639 | 49.8
20:00 | 11.5944 | 50
21:00 | 11.2306 | 50.7
22:00 | 10.2361 | 51.1
23:00 | 9.5361 | 52
0:00 | 9.125 | 53.1
1:00 | 6.9278 | 54.3
2:00 | 5.1806 | 53.4
3:00 | 4.6278 | 53.8
4:00 | 4.5111 | 55.6
5:00 | 4.8139 | 55.6
6:00 | 5.5444 | 54.6
7:00 | 8.075 | 52.4
8:00 | 11.0139 | 50.6
9:00 | 10.0889 | 51.6
10:00 | 10.5611 | 50.2
11:00 | 11.1806 | 50
12:00 | 11.6639 | 49.5
13:00 | 11.8306 | 49.3
14:00 | 11.8583 | 49.7
15:00 | 11.5833 | 48.3
16:00 | 13.3194 | 49.3
17:00 | 11.9028 | 50.5
18:00 | 12.2694 | 49.3
19:00 | 12.7 | 48.6
20:00 | 12.7528 | 49.1
21:00 | 12.1278 | 50.2
22:00 | 10.8639 | 50.6
23:00 | 10.7111 | 52
0:00 | 9.1389 | 52.8
1:00 | 7.3639 | 54.5
2:00 | 5.6306 | 55.3
3:00 | 4.6 | 55.3
4:00 | 4.3583 | 55.9
5:00 | 4.3278 | 56
6:00 | 5.4361 | 54.6
7:00 | 7.9806 | 51.8
8:00 | 11.1306 | 50.9
9:00 | 9.6861 | 51.4
10:00 | 10.1806 | 50
11:00 | 10.6944 | 49.2
12:00 | 10.5417 | 49.3
13:00 | 11.2556 | 49.3
14:00 | 10.9306 | 48.7
15:00 | 11.3 | 47.5
16:00 | 12.6861 | 47.3
17:00 | 11.3472 | 50.5
18:00 | 11.55 | 48.9
19:00 | 12.5111 | 49.2
20:00 | 12.6917 | 49.4
21:00 | 11.6583 | 50.7
22:00 | 10.95 | 51
23:00 | 11.1667 | 51.5
0:00 | 9.5278 | 52.5
1:00 | 7.125 | 54.3
2:00 | 5.475 | 54.9
3:00 | 4.5944 | 55.5
4:00 | 4.4139 | 56.3
5:00 | 4.5389 | 56.3
6:00 | 5.4444 | 54.9
7:00 | 8.1972 | 51.9
8:00 | 10.875 | 51.8
9:00 | 9.7972 | 51.3
10:00 | 10.8333 | 49.6
11:00 | 11.25 | 49.6
12:00 | 11.3833 | 49.5
13:00 | 11.7222 | 49
14:00 | 11.3306 | 50.2
15:00 | 10.6806 | 50.3
16:00 | 11.1278 | 50.1
17:00 | 10.9472 | 49.9
18:00 | 11.4083 | 47
19:00 | 13.2833 | 46.3
20:00 | 12.8861 | 45.9
21:00 | 12.0222 | 49.8
22:00 | 11.3167 | 51.3
23:00 | 10.4972 | 52.4
0:00 | 8.9556 | 52.9
1:00 | 7.5333 | 55.3
2:00 | 5.5028 | 55.4
3:00 | 4.7278 | 55.8
4:00 | 4.3583 | 56.2
5:00 | 4.8861 | 55.9
6:00 | 5.9194 | 53.8
7:00 | 8.1417 | 52.1
8:00 | 11.5222 | 51.3
9:00 | 10 | 50.6
10:00 | 10.4861 | 50.1
11:00 | 11.4222 | 49.3
12:00 | 11.6639 | 48.1
13:00 | 11.5861 | 49.4
14:00 | 10.6861 | 50.4
15:00 | 11.1389 | 49.4
16:00 | 13.3556 | 49.1
17:00 | 11.8056 | 49.6
18:00 | 12.2361 | 48.8
19:00 | 12.9 | 47.1
20:00 | 12.3083 | 47.5
21:00 | 12.2833 | 50.2
22:00 | 11.2306 | 51.5
23:00 | 10.6194 | 52.3
0:00 | 9.6083 | 53.1
1:00 | 7.6361 | 54.4
2:00 | 6.0139 | 55.8
3:00 | 4.9472 | 56
4:00 | 4.6194 | 56.1
5:00 | 5.0306 | 56.9
6:00 | 5.5556 | 54.2
7:00 | 6.9639 | 54.3
8:00 | 9.0722 | 52
9:00 | 10.8556 | 50.4
10:00 | 12.3361 | 48.7
11:00 | 13.1889 | 47.4
12:00 | 13.5083 | 47.7
13:00 | 13.2722 | 47.1
14:00 | 13.2389 | 47.8
15:00 | 13.1639 | 47.6
16:00 | 13.6056 | 48
17:00 | 12.0639 | 49
18:00 | 12.7 | 47.9
19:00 | 13.0139 | 48.7
20:00 | 11.9806 | 50.2
21:00 | 11.1944 | 51.5
22:00 | 10.6111 | 51.7
23:00 | 10.8833 | 52
0:00 | 10.5083 | 52.1
1:00 | 9.0722 | 54
2:00 | 7.1528 | 54.4
3:00 | 6.1 | 55.1
4:00 | 5.3861 | 53.7
5:00 | 5.2139 | 54.5
6:00 | 5.6667 | 55.3
7:00 | 6.4889 | 54.6
8:00 | 7.8222 | 53.6
9:00 | 10.075 | 50
10:00 | 12.725 | 48.1
11:00 | 14.3278 | 46.7
12:00 | 15.0222 | 46.2
13:00 | 15.575 | 45.6
14:00 | 14.8556 | 45.9
15:00 | 14.5611 | 46.2
16:00 | 13.1111 | 48
17:00 | 13.275 | 47.5
18:00 | 12.7917 | 46.1
19:00 | 13.2028 | 47.2
20:00 | 14.025 | 47.2
21:00 | 13.075 | 49.2
22:00 | 12.9361 | 48.4
23:00 | 12.075 | 49.4
0:00 | 9.9806 | 51.7
1:00 | 7.7444 | 54.4
2:00 | 5.8889 | 55.3
3:00 | 4.8278 | 55.8
4:00 | 4.4472 | 55.3
5:00 | 4.6806 | 55.6
6:00 | 5.9722 | 54.7
7:00 | 8.3194 | 47.5
8:00 | 10.975 | 49.3
9:00 | 9.9722 | 50.9
10:00 | 10.3417 | 50.2
11:00 | 10.5583 | 49.7
12:00 | 11.2722 | 49.2
13:00 | 11.2944 | 49.2
14:00 | 10.95 | 49.5
15:00 | 10.575 | 50.6
16:00 | 11.0722 | 50.7
17:00 | 11.3889 | 49.7
18:00 | 11.2972 | 49.1
19:00 | 11.7278 | 49.8
20:00 | 11.95 | 49.7
21:00 | 10.9056 | 51.7
22:00 | 10.0556 | 52
23:00 | 9.7556 | 51.7
0:00 | 8.875 | 53.1
1:00 | 6.925 | 55.2
2:00 | 5.125 | 55.1
3:00 | 4.4556 | 55.7
4:00 | 4.175 | 56.6
5:00 | 4.225 | 55.2
6:00 | 5.3528 | 53.2
7:00 | 7.5806 | 50.5
8:00 | 10.6361 | 51.8
9:00 | 9.2778 | 51.6
10:00 | 9.3111 | 50.7
11:00 | 10.4444 | 50.1
12:00 | 10.6528 | 50.4
13:00 | 11.0611 | 49.6
14:00 | 10.8472 | 50.1
15:00 | 10.3028 | 49.6
16:00 | 12.1111 | 50.7
17:00 | 11.2806 | 50.9
18:00 | 11.2611 | 49.6
19:00 | 11.9028 | 48.8
20:00 | 11.9778 | 49.1
21:00 | 11.7667 | 50.3
22:00 | 10.6528 | 52.4
23:00 | 10.0333 | 51.5
0:00 | 9.5667 | 53.1
1:00 | 7.0694 | 54.5
2:00 | 5.0778 | 55.3
3:00 | 4.3917 | 55.1
4:00 | 4.2528 | 55.4
5:00 | 4.2333 | 55.8
6:00 | 5.5583 | 54.6
7:00 | 8.0861 | 52.4
8:00 | 10.7833 | 51.4
9:00 | 9.7361 | 50.2
10:00 | 9.5306 | 48.7
11:00 | 10.4694 | 48.1
12:00 | 10.3028 | 49.9
13:00 | 10.7306 | 50
14:00 | 10.4667 | 50.6
15:00 | 10.9306 | 50.2
16:00 | 12.3306 | 50.2
17:00 | 11.9333 | 50.5
18:00 | 11.6861 | 49.3
19:00 | 12.3528 | 49.8
20:00 | 12.2583 | 49.9
21:00 | 12.025 | 50.2
22:00 | 11.1472 | 51.1
23:00 | 10.9528 | 51.5
0:00 | 9.4639 | 52.3
1:00 | 8.6056 | 54.1
2:00 | 6.0056 | 55.2
3:00 | 4.9333 | 55.8
4:00 | 4.6444 | 55
5:00 | 4.7444 | 55.8
6:00 | 4.7528 | 55.1
7:00 | 6.8917 | 53
8:00 | 9.8333 | 50.8
9:00 | 9.5972 | 51.5
10:00 | 9.7417 | 51.4
11:00 | 10.2167 | 51.5
12:00 | 10.8139 | 50.2
13:00 | 10.7667 | 51.1
14:00 | 11.6278 | 49.9
15:00 | 11.2528 | 50.1
16:00 | 10.4111 | 51.5
17:00 | 10.4556 | 51.1
18:00 | 10.4667 | 49.4
19:00 | 11.2056 | 48.2
20:00 | 11.2083 | 47.9
21:00 | 10.7028 | 50.8
22:00 | 10.2639 | 51.7
23:00 | 9.5056 | 52
0:00 | 8.925 | 53.1
1:00 | 8.25 | 54.1
2:00 | 6.0778 | 55.6
3:00 | 4.775 | 56.6
4:00 | 4.5056 | 56.6
5:00 | 4.7778 | 56.3
6:00 | 4.6833 | 56.3
7:00 | 6.1083 | 54.9
8:00 | 7.4778 | 53.9
9:00 | 8.8222 | 52.4
10:00 | 10.8389 | 50
11:00 | 12.2417 | 49
12:00 | 13.8694 | 46.3
13:00 | 13.9333 | 46.9
14:00 | 12.9194 | 48.5
15:00 | 11.2833 | 49.8
16:00 | 11.6222 | 49.3
17:00 | 10.9722 | 51.2
18:00 | 11.35 | 50.3
19:00 | 11.7444 | 48.6
20:00 | 11.9972 | 48
21:00 | 10.6222 | 49.7
22:00 | 10.2417 | 51.8
23:00 | 9.6417 | 51.7
0:00 | 9.3889 | 52.9
1:00 | 8.175 | 54.5
2:00 | 6.0472 | 55.5
3:00 | 4.8028 | 56
4:00 | 4.3917 | 56.5
5:00 | 4.6944 | 56.6
6:00 | 4.8639 | 56.1
7:00 | 5.0028 | 55.2
8:00 | 6.2472 | 54.4
9:00 | 7.5667 | 53.8
10:00 | 8.525 | 51.5
11:00 | 10.0472 | 49.9
12:00 | 11.7333 | 48.9
13:00 | 12.175 | 48.6
14:00 | 12.5472 | 48.8
15:00 | 11.9778 | 49.6
16:00 | 12.4556 | 49.9
17:00 | 12.8167 | 50.4
18:00 | 10.7417 | 49.5
19:00 | 11.9417 | 49.8
20:00 | 12.3278 | 49.8
21:00 | 11.8944 | 48.4
22:00 | 10.8417 | 49
23:00 | 9.8056 | 49.6
0:00 | 9.6222 | 51.1
1:00 | 9.0361 | 51.7
2:00 | 7.5722 | 54.4
3:00 | 4.8333 | 55.1
4:00 | 4.3389 | 55.9
5:00 | 4.2083 | 56.1
6:00 | 4.4361 | 55.8
7:00 | 5.0972 | 55.4
8:00 | 5.6722 | 55.1
9:00 | 7.9917 | 53
10:00 | 10.5583 | 50.9
11:00 | 12.4306 | 48.7
12:00 | 13.6806 | 46.4
13:00 | 14.1806 | 46
14:00 | 13.8417 | 47.5
15:00 | 12.8444 | 48.5
16:00 | 11.5389 | 49.7
17:00 | 12.2333 | 49.3
18:00 | 12.6083 | 48.8
19:00 | 12.8472 | 48.7
20:00 | 13.0444 | 48.7
21:00 | 12.4944 | 49.9
22:00 | 12.2083 | 48
23:00 | 11.2694 | 49.3
Minimum Gece Debisi
Minimum Gece Debisi
Minimum Gece Debisi